## Slide 1
Balizas destellantes de xenon de 2.5 julios y 5 julios.
ORIFICIO ENTRADA CABLE M20
4 ORIFICIOS DE MONTAJE CON DIÁMETRO 51
Ampliamente configurable. Está formada por una
base robusta ABS blanca (standard) o roja (opcional), y una lente de Policarbonato. Posibilidad de conexión de múltiples unidades de las series B y C, incluyendo el indicador acústico IAS-C, para proporcionar un sistema de señalización integrado.
4 ORIFICIOS DE MONTAJE CON DIAMETRO 62
El circuito está fijado a la base, con un acceso cómodo al bloque de terminales para su cableado.
Las lentes están sujetas a la base a través de una pestaña de tipo bayoneta con una junta tórica, asegurada por un solo tornillo de fijación.
No hay otras fijaciones externas y todas las conexiones entre las partes de la carcasa están protegidas por
juntas tóricas.
* valores para unidades 12-24Vdc están medidos a 24Vdc
G
134.70
95
94.20
94.20
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Balizas destellantes Xenon Serie B
 |  | XFB/DC/12-24/SH/2.5J | XFB/AC/115/SH/2.5J | XFB/AC/230/SH/2.5J | XFB/DC/12-24/SH/5J | XFB/AC/115/SH/5J | XFB/AC/230/SH/5J
Tensión Alimentación |  | 12-24Vdc | 115Vac | 230Vac | 12-24Vdc | 115Vac | 230Vac
Tensión alim mínima |  | 10.2Vdc | 97Vuc | 195Vac | 10.2Vdc | 97Vuc | 195Vac
Tensión alim máxima |  | 27.6Vdc | 132Vac | 264Vac | 27.6Vdc | 132Vac | 264Vac
Consumo medio |  | 146mA | 70mA | 41mA | 277mA* | 137mA | 89mA
Consumo máximo |  | 452mA | 1.4A | 354mA | 531mA* | 3.6A | 697mA
Consumo nominal |  | 3.5W | 3.9W | 3.8W | 3.1-6.6W | 7.0W | 8.0W
Frecuencia de destello |  | 60fpm 1Hz |  |  |  |  | 
Intensidad Luminosa | Rojo | 7Cd* | 4Cd | 4Cd | 10Cd* | 11Cd | 11Cd
(Según EN54-23) | Ámbar | 19Cd* | 13Cd | 13Cd | 26Cd* | 32Cd | 32Cd
 | Verde | 14Cd* | 10Cd | 10Cd | 19cd* | 24Cd | 24Cd
 | Azul | 8Cd* | 5Cd | 5Cd | 10Cd* | 12Cd | 12Cd
 | Transparente | 36Cd* | 22Cd | 22Cd | 49Cd* | 59Cd | 59Cd
Alcance | Rojo | 4.2m* | 3.1m | 3.1m | 5.0m* | 5.2m | 5.2m
(Per EN54-23) | Transparente | 9.3m* | 7.4m | 7.4m | 10.2m* | 12.0m | 12.0m
Ángulo máxima difusión |  | 0 Grados Verticales |  |  |  |  | 
Posición del fusible recomendada |  | Externa-500mA TD |  |  |  |  | 
Clase de proteción IEC |  | IP65 |  |  |  |  | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +55 ºC |  |  |  |  | 
Peso neto del producto |  | 215g | 208g | 212g | 236g | 215g | 225g